Kozielice, dnia 16.11.2014r.

BI.271.3.Oś/K/2014

WYJAŚNIENIA DO SIWZ nr 3

Dot.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 52 w

miejscowości Kozielice, gmina Kozielice.

Pytanie nr 1

W dokumentacji przetargowej   przetargu  " Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 52 w   miejscowości Kozielice, gmina Kozielice"  opisana jest prasa do odwadniania osadów Monobelt.  Z karty katalogowej oraz zamieszczonego rysunku wynika że prasa powinna być wyposażona w zagęszczacz wstępny , z innego opisu zawartego w projekcie nie jest to jednoznacznie powiedziane.  Proszę o informację czy zastosowana prasa powinna być  wyposażona w zagęszczacz wstępny oraz podanie w jaki sposób należy przewidzieć płukanie taśm prasy oraz ew. inne wymagania.

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający wymaga aby zastosowana prasa była wyposażona w niezależnie napędzany zagęszczacz wstępny,  bębnowy lub taśmowy o regulowanym wydatku. Zagęszczacz powinien posiadać możliwość płynnej regulacji obrotów, niezależnie od obrotów samej prasy.

Należy zastosować prasę o wydajności hydraulicznej nie mniejszej niż 6m3/h i szerokości taśm nie mniejszej niż 800mm.

Płukanie taśm prasy (i zagęszczacza wstępnego) powinno być realizowane wyłącznie filtratem. W tym celu prasa będzie posiadała własny układ recyrkulacji i oczyszczania filtratu do płukania taśm. Powinna być płukana wyłącznie filtratem w sposób gwarantujący:

-  niezatykanie dysz płuczących,

- zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wodę płuczącą,

- nieprzerwaną pracę przez co najmniej 8 godz. bez potrzeby czyszczenia sit,

W przypadkach awaryjnych układ będzie sygnalizował stany alarmowe oraz będzie miał możliwość awaryjnego dopełnienia wodą zewnętrzną.

Płukanie filtratem ma się odbywać bez potrzeby dodatkowych nakładów finansowych w postaci części eksploatacyjnych (takich jak wkłady wymienne) oraz konieczności nadzoru obsługi.

Urządzenia (prasa, oraz układ recylkulacji filtratu) w wykonaniu ze stali nierdzewnej,

Ponadto prasa będzie wyposażona w automatyczny, kontrolowany elektronicznie system (o napędzie pneumatycznym lub  hydraulicznym)  regulacji  położenia i naciągu taśm. (nie dopuszcza się stosowania prowadnic mechanicznych ani naciągu sprężynowego).    Prasa ma być wyposażona w osłony boczne oraz osłony wszelkich części ruchomych zgodnie  z  wymogami bezpieczeństwa.  Prasa będzie  posiadać własną wannę odciekową, o konstrukcji gwarantującej nierozpryskiwanie odcieku, umożliwiająca  zebranie i odprowadzenie odcieku do kanalizacji, a montaż prasy nie będzie wymagał wykonania  specjalnych fundamentów.

Pytanie nr 2.

W dokumentacji przetargowej   przetargu  " Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na działce nr ewid. 52 w   miejscowości Kozielice, gmina Kozielice" zastosowano dmuchawy do napowietrzania  z niezależnym wentylatorem chłodzącym osłonę dźwiękoszczelną przystosowane do pracy z falownikiem .

Czy dopuszcza się zastosowanie dmuchaw  z  innym rozwiązaniem chłodzenia lub ewentualnie zastosowanie dmuchaw bez osłon dźwiękochłonnych.

Proszę też o określenie wymaganego zakresu regulacji wydajności dmuchaw oraz ew. innych wymagań dotyczących dmuchaw.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający wymaga aby dmuchawy były wyposażone w osłony dźwiękochłonne.

Chłodzenie wewnątrz osłony ma być realizowane niezależnie napędzanym elektrycznie wentylatorem.  Nie dopuszcza się innego chłodzenia osłony dźwiękochłonnej jak również nie  dopuszcza się zastosowania dmuchaw bez osłony dźwiękochłonnej.

Poniżej wymagania techniczne i konstrukcyjne zastosowanych dmuchaw.

Dmuchawy wyporowe systemu Roots,a o wymaganej  wydajności w p-cie pracy Q=10,8 m3/min. przy nadciśnieniu ∆p=450 mbar, moc max. silnika  nie większa niż 15kW. (Silnik ma być wyposażony w czujniki temperatury uzwojeń)

Wydajność w punkcie pracy (Q=10,8 m3/min., ∆p=450 mbar)  ze względu na trwałość urządzenia powinna być  osiągnięta  przy maksimum 70% mechanicznie dopuszczalnych obrotów proponowanej dmuchawy, ( przy częstotliwości 50Hz). Tak określone obroty nie powinny przekraczać wartości 3.200 obr/min.

Regulacja dmuchawy za pomocą falownika w zakresie co najmniej 3,2 – 10,8 m3/min.

Dmuchawa działać ma na zasadzie dwóch wirników  (typu Rootsa) o trzech płatach z wbudowanym układem redukcji pulsacji (kanały zwrotne przed wylotem). Wymaga się, ze względu na wydłużoną żywotność oraz niską emisję hałasu aby rozrząd dmuchawy był wykonany w oparciu o koła z zębami  skośnymi. Oba wały stopnia sprężającego dmuchawy powinny być podparte łożyskami o trwałości projektowej co najmniej 100.000 godzin pracy. Dmuchawa powinna posiadać tłumik wlotowy absorbcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza, wyposażony w dodatkowy system redukcji hałasu działający na zasadzie rozdziału  powietrza wlotowego na dwa strumienie o amplitudach wzajemnie  się kompensujących (możliwość regulacji długości drogi przepływu w tłumiku każdego ze strumieni powietrza).

Dmuchawa wraz z urządzeniami pomocniczymi ma być  w wykonaniu zwartym. Dostęp do obsługi i serwisu urządzenia przez drzwi frontowe mocowane od czoła urządzenia. Urządzenia pomocnicze (osprzęt) użyte do wykonania agregatu  dmuchawy  muszą być zamocowane na konstrukcji wsporczej tłumika wylotowego lub sztywnej ramie. Wewnątrz tłumika mogą być użyte jedynie stałe części metalowe (wyklucza się użycie foli, pianek, waty etc.). Całość zainstalowana na podporach tłumiących drgania. Wszystkie części muszą być umieszczone w jednej obudowie i zamocowane bezpośrednio na korpusie dmuchawy. Korpus musi być skonstruowany w taki sposób, aby pozwolić na szybką i  łatwą wymianę wkładów filtra oraz powinien być wyposażony w specjalne węże ułatwiające wymianę oleju (oddzielny dla każdej z dwóch komór smarnych).

Dmuchawa musi znajdować się w osłonie akustycznej wyłożonej niepalną pianką. Maksymalny dopuszczalny poziom dźwięku na zewnątrz osłony nie powinien być większy niż  71 dB(A).  Osłona wyposażona w niezależnie napędzany elektrycznie wentylator chłodzący  oraz zewnętrzne olejowskazy, wskazujące poziom oleju w każdej z dwóch  komór smarnych bez potrzeby otwierania osłony.   Moc wentylatora chłodzącego dostosowana do charakterystyki dmuchawy, nie powinna jednak przekraczać 200W.

Dmuchawa musi być dostosowana do pracy  przy temperaturze otoczenia  od –25 do + 50OC.

Dmuchawa  wyposażona w automatyczną regulację prawidłowego naciągu  pasów klinowych.

Na wyposażeniu dmuchawy również  przekładnia pasowa,  zawór bezpieczeństwa; klapa zwrotna; podłączenie elastyczne; wibroizolatory; manometr, wskaźnik zanieczyszczenia filtra w postaci wyskalowanego wakuometru.

Ze względu na zapytania termin składania ofert oraz miejsce pozostaje bez zmian.